- 1.项目名称：碧江区川硐敬老院及碧江区六龙山瓦屋片区敬老院电梯项目

- 2.项目编号：TRZFCG-2020-167

- 3.采购方式：竞争性谈判

- 4.公示期限（不少于2个工作日）：

- 2020年11月20日-2020年11月23日

- 采购预算：1248000.00元(最高限价1248000.00元)

- 6.采购预算确定依据：

- 碧江区政府采购（集中采购）申报表

- 采购人名称：铜仁市碧江区民政局

- 项目联系人：陈科长

- 联系电话：0856-5238090

- 8.采购代理机构全称:铜仁市公共资源交易中心

- 联系地址:铜仁市公共服务中心四楼（川硐麒龙国际会展城）

- 项目联系人:黄丽

- 联系电话:0856-3912922

- 任何单位和个人对本项目采购文件需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

碧江区川硐敬老院及碧江区六龙山瓦屋片区敬老院电梯项目需求书

采购人需求

一、项目名称：碧江区川硐敬老院及碧江区六龙山瓦屋片区敬老院电梯项目

二、电梯采购预算金额：124.8万元人民币。

三、电梯采购要求：

1. 电梯数量：2台电梯加一套钢结构井道；

2.电梯品牌供应商必须在铜仁市城区内设立或签约有固定的维修点，提供相关证明材料；

3.电梯供应商必须做出无安全责任事故的承诺并提供行政部门的无立案查询证明材料。

4.包括电梯钢结构井道全套。

5.供货期：60天。

四、技术参数

| 类 型 | 无机房担架梯 |
| --- | --- |
| 主 机 | 永磁同步无齿曳引机 |
| 台数 | 2台 |
| 载重量（kg） | 1250KG |
| 速度（m/s） | 1.0M/S |
| 层、站、门 | 3/3/3 |
| 开门方式及开门尺寸 | 中分，1100MM×2100MM |
| 轿厢尺寸（mm） | 2000MM×1450MM |
| 控制方式 | 2台客梯并联 |
| 井道尺寸：宽×深（mm） | 2450 MM×2170 MM |
| 底坑深度（mm） | 1.3m |
| 顶层净高（mm） | 4.6米 |
| 轿厢 | 发纹不锈钢板 |
| 厅门 | 层层发纹不锈钢 |
| 其他 | 停电应急平层装置 |

| 品名 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 立柱 | 150*150方管0.6厘米 | 整包 |
| 横梁 | 100*150方管0.6厘米 |  |
| 走道框架 | 120*50槽钢0.6厘米 |  |
| 走道铁板 | 4.0mm花纹铁板 |  |
| 走道栏杆 | 立柱≧1.4mm；横杆≧1.2mm；立杆≧1.0mm；不锈钢 |  |
| 地基基坑 | 满足运行安全运行要求 |  |
| 一楼砖墙 | 防火防爆安全材料 |  |
| 墙上预埋铁板 | 400*400*10 |  |
| 化学螺栓 | 16直径 |  |
| 保温材料板 | 50*1150 |  |
| 板面包边 | 不锈钢 |  |
| 油漆2+1 | 汽车烤漆 |  |
| 玻璃胶 |  |  |
| 钢管外架 |  |  |
| 泥土运费 |  |  |
| 电梯包门 | 无指纹拉丝不锈钢 |  |
| 防水 |  |  |
| 施工等切割耗材 |  |  |
| 焊接人工工资 |  |  |
| 安装保温防火板工资 |  |  |

五、系统配置要求：

(一)、配置要求

| 序号 | 项目名称 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控制系统 | 32位微机处理器。 |  |
| 2 | 变频驱动系统 | 变频系统VVVF调频、调压驱动系统。 |  |
| 3 | 门机系统 | 永磁同步变频门机 |  |

(二)、主要部件要求：自动平层装置

| 序号 | 项目名称 | 产地要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主微机控制板 | 原厂原品牌 |  |
| 2 | 旋转编码器 | 合资 |  |
| 3 | 变频器 | 原厂原品牌 |  |
| 4 | 门机 | 原厂原品牌 |  |
| 5 | 光幕 | 150束 |  |

六、电梯功能表（直梯）

| 1 | 本层同向外呼再开门 |
| --- | --- |
| 2 | 集选控制 |
| 3 | 满载直驶 |
| 4 | 梯门未开则自动开往下一层 |
| 5 | 防捣乱功能（空载时内呼登记限制） |
| 6 | 防捣乱功能（端站停层取消内呼） |
| 7 | 防捣乱功能（反向内呼自动消除） |
| 8 | 基站开门等待时间可调 |
| 9 | 门机速度及力矩可调 |
| 10 | 再平层 |
| 11 | 轿厢照明、风扇节能运行功能 |
| 12 | 启动补偿功能 |
| 13 | 故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误） |
| 14 | 火灾应急返回 |
| 15 | 报警和对讲功能 |
| 16 | 轿内应急照明 |
| 17 | 超载保护 |
| 18 | 门锁故障重复关门 |
| 19 | 门受阻保护 |
| 20 | 光幕 |
| 21 | 锁梯（钥匙开关） |
| 22 | 缺相及错相保护 |
| 23 | 控制柜可锁主开关 |
| 24 | 紧急电动运行 |
| 25 | 检修操作 |
| 26 | 曳引机温度监控 |
| 27 | 曳引机空转保护功能 |
| 28 | 火灾应急返回信号预留 |
| 29 | 轿厢意外移动保护 |
| 30 | 限制轿内人员开启轿门装置 |
| 31 | 制动力矩检测功能 |
| 32 | 门锁安全装置的失效检测 |
| 33 | 门锁旁路功能 |
| 34 | 自动门 |
| 35 | 集选错误信号 |
| 36 | 运行计时计数 |
| 37 | 关门按钮 |
| 38 | 开门按钮 |
| 39 | 误指令消除（双击取消） |
| 40 | 外召红色点阵显示 |
| 41 | 轿内红色点阵显示 |
| 42 | 对讲系统 |

评分标准

技术分评分标准（满分40分）

| 序号 | 评分项目 | 评分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的主要性能指标 （满分31分） | 安全性、先进性和可靠性(8分) | 投标人根据招标文件要求，对所投产品安全性0-3分、先进性0-3分和可靠性0-2分，评委酌情赋分； |
|  |  | 控制系统（5分） | 符合采购要求的控制柜原厂原品牌得5分，不是原厂原品牌得1分（注：提供型式实验报告复印件加盖公章） |
|  |  | 电脑主板部分（5分） | 符合采购要求的电脑主板原厂原品牌得5分，不是原厂原品牌得1分（注：提供型式实验报告复印件加盖公章） |
|  |  | 变频器（4分） | 符合采购要求的变频器原厂原品牌得4分，不是原厂原品牌得1分（注：提供型式实验报告复印件加盖公章） |
|  |  | 曳引机（3分） | 符合采购要求的曳引机原厂原品牌得3分，不是原厂原品牌得1分（注：提供型式实验报告复印件加盖公章） |
|  |  | 厅门（2分） | 符合采购要求的厅门得1分,优于招标文件的得2分 |
|  |  | 光幕（2分） | 符合采购要求的光幕得1分,优于招标文件的得2分 |
|  |  | 门机（2分） | 符合采购要求的门机得1分,优于招标文件的得2分 |
| 2 | 安装服务组织及管理（满分9分） | 安装服务组织及管理（满分9分） | 项目班子配备及机械设备配置：评委根据投标人配备的合理性在0～3分间评分。（满分3分） |
|  |  |  | 主要作业方法：评委根据投标人配备的合理性在0～3分间评分。（满分3分） |
|  |  |  | 确保质量、安全、文明作业及进度控制、技术组织措施：评委根据投标人配备的合理性在0～3分间评分。（满分3分） |

商务分评分标准（满分30分）：

| 序号 | 评分项 | 评分项目 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优惠条件、售后服务满分6分） | 优惠条件、售后服务（满分6分） | 免费维保期的要求：维保期为24个月的得3分，维保期为12个月的得1分。（满分3分） |
|  |  |  | 售后服务机构及人员配置、响应时间：2人以上且响应时间0.5-1小时内的得3分；其余情况不得分（满分3分） |
| 2 | 所投电梯产品的品牌效应(满分10分) | 所投电梯产品的品牌效应(满分10分) | 所投电梯品牌的生产厂家为国际知名企业且在国内工厂为独资企业得6分，合资或其他性质的得1分 |
|  |  |  | 所投电梯品牌的生产厂家注册时间大于或等于25年得4分，小于25年得1分 |
| 3 | 具有能效A级证书(国际认证机构颁发)（满分10分） | 具有能效A级证书(国际认证机构颁发)（满分10分） | 评标委员会根据投标人所投货物本产品能效等级评分。 A级：10分；B级及以下：5分；不具备：0分。 |
| 4 | 投标品牌生产厂家技术实力（4分） | - 投标品牌电梯生产厂家具备生产7米/秒及以上速度电梯资质的，得4分 - 投标品牌电梯生产厂家具备生产4米/秒及以上速度电梯资质的，得2分 - 其余不得分 |  |
| 报价分评分标准（满分30分）： |  |  |  |
| 5 | 投标报价 （30分） | ①以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价作为评标基准价； ②报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |

资格要求：

①投标人若为制造商，具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质。

②投标人若为代理商，则代理商须提供产品制造商的《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》 (电梯)B级及以上的复印件，同时提供制造商针对本次投标的唯一授权书。

备注：专家论证费和专家评审费由中标人承担。